       ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

,, Wykonanie okresowych 5 letnich badań instalacji elektrycznych na obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie."

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj.:”(…) co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (…)” w budynkach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, Mickiewicza 12, Bony 1/3.
1. Zakreś przeglądu powinien obejmować w szczególności:
a) Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych, oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń wszystkich tablic i oznaczeń wszystkich tablic rozdzielczych na oddziałach oraz rozdzielnic głównych.
b) Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń mocowań i ułożenia przewodów.
2. Zakres pięcioletnich pomiarów:
a) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;
b) pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i III- fazowych;
c) pomiary wyłączników różnicowoprądowych;
d) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej(pomiary uziemienia)

3. Wykonawca w protokołach powinien powinien określić rodzaj mierników oraz informację dotyczącą nr urządzenia i datę ważności. Do zapytania ofertowego może przystąpić jedynie Wykonawca posiadający ważne uprawnienie eksploatacyjne i dozorowe w zakresie wykonywanych czynności będących przedmiotem zamówienia.
4.Orientacyjna łączna ilość punktów do zbadania to 7800 szt. punktów oszacowana na podstawie wyliczeń Zamawiającego.

Placówka	GNIAZDA / ilość sztuk	LAMPY / ilość sztuk	ROZDZIELNIE / ELEKTRYCZNE / Niskiego napięcia i Tablice bezpiecznikowe / ilość sztuk	ILOŚĆ UZIOMÓW / INSTALACJI ODGROMOWEJ / ilość sztuk
MIROWSKA 15	2600 szt.	2070 szt.	74 szt.	55 szt.
MICKIEWICZA12	600 szt.	900 szt.	45 szt.	21 szt.
BONY 1/3	500 szt.	880 szt.	25 szt.	30 szt.
Ilość punktów RAZEM	3 700 szt.	3850 szt.	144 szt.	106 szt.
ILOŚĆ / wszystkich punktów	7800 sztuk

Celem poprawnej wyceny przedmiotu zamówienia niezbędna jest wizja lokalna.
5. Z przeprowadzonego przeglądu jak i pomiarów elektrycznych Wykonawca musi pisemnie przedłożyć protokoły przeglądu. Protokół powinien zawierać m.in.
a) data wykonania przeglądu
b) nr protokołu
c) oznaczenie obiektu, oddziału, kondygnacji budynku, adres itp.
d) dane techniczne urządzenia użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa
e) tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynkach
f) wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów w budynkach (pozytywny/negatywny)
g) zestawienie tabelaryczne poszczególnych pomiarów dla sal chorych , holi, klatek schodowych, piwnic itp. wraz z informacją z oględzin elektrycznej, tablic itd.
h) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w o obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
i) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny)
j) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
k) wykaz usterek i nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych
l) informację o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
m) wskazanie daty w nieprzekraczalnym terminie kolejnego protokołu pomiarów
n) protokół musi posiadać podpis osoby uprawnionej przeprowadzającej kontrolę i osoby sprawdzającej.
6. Warunkiem udziału w zapytaniu jest:
a) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznej
b) posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie ze wszystkimi , aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
7. Wykonawca, przystępując do zapytania ofertowego winien złożyć:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty- stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b) wraz z ofertą dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
c) aktualne uprawnienia dotyczące badań sieci energetycznej w kategorii D i E
Załączniki do Postępowania :
- formularz asortymentowo – cenowy
- projekt umowy
- formularz oferty