Załącznik Nr. 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Wykaz systemów sygnalizacji p/poż. wraz z osprzętem zainstalowanych

w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

a). Pawilon C’ – Szpital przy ul. Mirowskiej 15 – opis systemu

- Centrala Sygnalizacji Pożarowej BMZ Integral (B4-A2E-CP) firmy Schrack – 1 szt.

- klapy odcinające Gryfit LX-4 – 150 szt.

- zasilacze do klap odcinających ZSP135-D Merawex – 7 szt.

- roleta p/poż (OAiIT, Oddz. Neurologiczny) – 2 szt.

- czujki p/poż.

42 szt. – OaiIT + 3 szt. (między stropami);

45 szt. – Blok Operacyjny + 8 szt. (między stropami);

38 szt. – Oddz. Neurologiczny + 5 szt. (między stropami);

- ręczny przycisk p/poż ROP – 9 szt.

Naprawy do wykonania w/w systemie:

- wymiana taśmy barwiącej w drukarce centrali SAP Schrack - BMZ Integral,

- odblokowanie klapy odcinającej nr 17, znajdującej się w przestrzeni miedzystropowej nad Oddz. Neurologicznym – II piętro,

- usunięcie uszkodzenia (treść komunikatu na zdjęciach poniżej)

Zdj. Nr 1

Zdj. Nr 2

b). Pawilon B (parter) Szpitalny Oddział Ratunkowy – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

– opis systemu

- Centrala Sygnalizacji Pożarowej Integral IP firmy Schrack – 1 szt.

- klapy odcinające  – 23 szt.

- sygnalizator akustyczny – 3 szt.

- czujnik optyczny ze wskaźnikiem zadziałania – 55 szt.

- adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego – 81 szt.

- ręczny przycisk p/poż ROP – 8 szt.

Naprawy do wykonania w/w systemie:

- wymiana taśmy barwiącej w drukarce centrali SAP Schrack - BMZ Integral,

c). Szpital przy ulicy Bony 1/3 – Oddział Geriatryczny

- Centrala Sygnalizacji p/poż. Schrack Integral IP – 1 szt.

- czujnik optyczny dymu – 28 szt.

- czujnik optyczny w przestrzeni międzystropowej – 6 szt.

- czujnik optyczno-termiczny – 4 szt.

- ręczny przycisk p/poż ROP – 3 szt.

- klapy odcinające – 2 szt.

Naprawy do wykonania w/w systemie:

- wymiana taśmy barwiącej w drukarce centrali SAP Schrack,

- naprawa systemu – w centrali pojawia się uszkodzenie (poniżej zdjęcie komunikatu z centrali).

Zdj. Nr 1

Zdj. Nr 2

d). Szpital przy ulicy Bony 1/3 – Kotłownia Szpitala (kotłownia, magazyn oleju, magazynek)

- klapa odcinająca p/poż – 3 szt.

- Wykaz czynności do wykonania

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania central systemu

z uwzględnieniem scenariusza pożarowego i matrycy sterowań,

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania czujek p/poż, w tym czujek

w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania przycisków p/poż,

- sprawdzania stanu technicznego i poprawności działania ppoż. klap odcinających,

- sprawdzania stanu technicznego i poprawności działania żaluzji przeciwpożarowych,

- sprawdzenie , czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych i ewentualna ich wymiana,

- sprawdzenie parametrów akumulatorów znajdujących się w zasilaczach central oraz w zasilaczach sterujących klapami odcinającymi,

- wykonanie napraw wyszczególnionych w pkt nr I,

- wystawienie protokołów po przeglądzie technicznym,

- utylizacja zużytych materiałów.